特定行政庁　行き

（確認番号）※行政庁で記入

（建築主）氏名 印

（調査者）建築士事務所名

氏名 印

既存ブロック塀等の安全点検・是正報告書

報告日：令和　　年　　月　　日

既存ブロック塀等について、点検した結果及び是正の計画は次のとおりです。

□補強コンクリートブロック造の塀（高さ８０ｃｍ以上かつ３段以上）

①点検

| 点検項目 | 点検基準 ※以下の内容に当てはまればＯＫ | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.高さ | 高さ2.2ｍ以下である（地盤高低差がある場合は低い側からの高さ） | ＮＧ | ＯＫ |
| 2.厚み | 厚みが10㎝以上である(塀高さ2ｍ超にときは15㎝以上) | ＮＧ | ＯＫ |
| 3.控え壁 | 長さ3.4ｍ以内ごとに控え壁がある （塀高さ1.2ｍ超のとき必要、塀高さの1/5以上の突出し） | ＮＧ | ＯＫ |
| 4.擁壁 | 設置場所は擁壁の直上ではない （間知積み擁壁の直上であれば基礎がない） | ＮＧ | ＯＫ |
| 5.土留め | 土のかぶりはブロック２段以下である | ＮＧ | ＯＫ |
| 6.老朽化 | 経年による著しい劣化（表面の剥離、欠け、さび汁による汚れなど）が見られない （※日本建築学会の調査によるとブロック塀に期待できる耐久年数は約30年） | ＮＧ | ＯＫ |
| 7.ひび割れ 破損 | 目地、鉄筋の位置などに大きなひび割れがない | ＮＧ | ＯＫ |
| 8.傾斜 ぐらつき | 目視での確認では傾いていない 押してもぐらつかない | ＮＧ | ＯＫ |
| 9.透かし ブロック | 透かしブロックを使用していない、または適切な配置で使用している。 | ＮＧ | ＯＫ |
| (参考)基礎 | （※確認可能であれば記入）鉄筋コンクリート造の基礎がある （塀高さ1.2m超のときは、基礎高さ35㎝以上、根入れ深さ30㎝以上） | ＮＧ | ＯＫ |
| (参考)鉄筋 | （※確認可能であれば記入）鉄筋が入っていることが確認できる 基礎と塀が鉄筋で緊結されている | ＮＧ | ＯＫ |

ＮＧがある

できない

構造計算等で安全性の確認が

「②是正計画」を記入

すべてＯＫ

できる

点検終了です。引き続き安全性に配慮してください。⇒チラシ参照

②是正計画

| 是正時期 | □工事完了まで □その他（ ） ※工事完了までに是正できない場合はその理由もあわせて記入ください。 |
| --- | --- |
| 是正方法 ※配置図にも記載 |  |

※「③是正報告（裏面）」を記入し完了検査申請に添付してください。

裏面に続く

報告日：令和　　年　　月　　日

既存ブロック塀等について、以下のとおり是正しましたので、報告します。

③是正完了報告

| 是正完了日 |  |
| --- | --- |
| 写真貼付 |  |

特定行政庁　行き

（確認番号）※行政庁で記入

参考資料３-２

（建築主）氏名 印

（調査者）建築士事務所名

氏名 印

既存ブロック塀等の安全点検・是正報告書

報告日：令和　　年　　月　　日

既存ブロック塀等について、点検した結果及び是正の計画は次のとおりです。

□組積造（レンガ積み塀、石積み塀など）（高さ６０ｃｍ以上）

①点検

| 点検項目 | 点検基準 ※以下の内容に当てはまればＯＫ | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.高さ | 高さ1.2ｍ以下である | ＮＧ | ＯＫ |
| 2.厚み | 厚みが高さの1/10以上である | ＮＧ | ＯＫ |
| 3.控え壁 | 長さ4ｍ以内ごとに控え壁がある （塀の厚みの1.5倍以上の突出し） | ＮＧ | ＯＫ |
| 4.擁壁 | 設置場所は擁壁の直上ではない （間知積み擁壁の直上であれば基礎がない） | ＮＧ | ＯＫ |
| 6.老朽化 | 経年による著しい劣化（表面の剥離、欠け、さび汁による汚れなど）が見られない （※日本建築学会の調査によるとブロック塀に期待できる耐久年数は約30年） | ＮＧ | ＯＫ |
| 6.ひび割れ 破損 | 目地、鉄筋の位置などに大きなひび割れがない | ＮＧ | ＯＫ |
| 7.傾斜 ぐらつき | 目視では傾きが確認できない 押してもぐらつかない | ＮＧ | ＯＫ |
| (参考)基礎 | （※確認可能であれば記入） 鉄筋コンクリート造の基礎がある（根入れ深さ20㎝以上） | ＮＧ | ＯＫ |

ＮＧがある

できない

構造計算等で安全性の確認が

「②是正計画」を記入

すべてＯＫ

できる

点検終了です。引き続き安全性に配慮してください。⇒チラシ参照

②是正計画

| 是正時期 | □工事完了まで □その他（ ） ※工事完了までに是正できない場合はその理由もあわせて記入ください。 |
| --- | --- |
| 是正方法 ※配置図にも記載 | 裏面に続く |

※「③是正報告（裏面）」を記入し完了検査申請に添付してください。

報告日：令和　　年　　月　　日

既存ブロック塀等について、以下のとおり是正しましたので、報告します。

③是正完了報告

| 是正完了日 |  |
| --- | --- |
| 写真貼付 |  |